化學廢物處理中心

監察報告

二零零五年七月至二零零五年九月

I. 引言


本監察報告由環保署擬備，供葵青區議會社區事務委員會參閱，概述化學廢物處理中心（處理中心）的運作情況及撮要報告處理中心環境效應。

II. 環境監察報告摘要

處理中心須就廠房的運作情況，定期檢查其環境效應。檢查工作包括：


－　污水排放之監測


－　煙囪排氣的監測


－　經穩定後之固體廢物的排放監測


本報告第III部分所示的環境監察報告摘要，是由二零零五年七月至二零零五年九月的環境監測結果。期間,所有監測結果並無發現超逾控制規限。表一至表三、表四至表六及表七至表九分別顯示污水排放、煙囪排氣及經穩定後之固體廢物排放的監測結果。

III. 環境監察結果
污水排放

處理中心處理工序所產生的污水，須符合法例及合約內污染物濃度排放規限。處理中心內採用多重工序，處理所有液體廢物，確保有系統地安全管理廢物，一旦發現污水的成分有任何顯著改變時，立即發出警告，俾能即時行動，糾正情況。


廠房的污水是分批排放的。每一批都先經過抽樣檢驗分析，符合規限才准排放。

煙囪排氣

焚化系統的煙氣排放是受完備的管理及監測計劃密切監察，確保系統安全運作，並且符合環境標準。


焚化爐煙囪設有一個對主要參數持續監測的系統，確保燃燒及消除空氣污染物的過程運作良好。此外，焚化爐備有自動切斷輸送廢物系統。倘若持續監測系統發現可能出現超逾管制參數的情況，便會自動停止輸送廢物至焚化爐。

經穩定後之固體廢物

處理中心所有工序處理後剩餘物質都經過解毒、化學穩定及物質固定至符合環境標準。經穩定後物質會抽樣測試，通過一連串分析，證明無害後，才會送到堆填區，作最終棄置。

表一

化學廢物處理中心

污水排放數據總結（二零零五年七月）

	參數
	控制限度
	結果
	平均數
	符合限度(是/否)

	酸鹼度
	6-10 pH
	7.6 - 9.2
	8.4
	是

	氮總量
	100 mg/l
	<20 mg/l
	<20 mg/l
	是

	磷酸物總量
	10 mg/l
	<1 mg/l
	<1 mg/l
	是

	硫酸物總量
	2000 mg/l
	93 - 1600 mg/l
	867 mg/l
	是

	硫化物總量
	10mg/l
	<0.9 mg/l
	0.52 mg/l
	是

	氰化物總量
	0.1 mg/l
	<0.04 mg/l
	<0.04 mg/l
	是

	懸浮固體總量
	100 mg/l
	<29.3 mg/l
	15.6 mg/l
	是

	油脂
	20 mg/l
	<15.5 mg/l
	15.0 mg/l
	是

	酚總量
	0.5 mg/l
	<0.3 mg/l
	<0.3 mg/l
	是

	殘餘氯總量
	1 mg/l
	<0.6 mg/l
	<0.6 mg/l
	是

	陰離子表面活性劑
	15 mg/l
	<2 mg/l
	<2 mg/l
	是

	有機碳量
	200mg/l
	10 - 92 mg/l
	50.0 mg/l
	是

	溫度
	43 oC
	29 - 36oC
	33.9 oC
	是

	飄浮物質
	禁止排放
	監測度以下
	監測度以下
	是

	有毒金屬：
	
	
	
	

	砷
	2 mg/l
	<0.4 mg/l
	<0.2 mg/l
	是

	鋇
	5 mg/l
	<1.1 mg/l
	1.0 mg/l
	是

	鎘
	0.1 mg/l
	<0.1 mg/l
	<0.1 mg/l
	是

	鉻
	1 mg/l
	<0.3 mg/l
	<0.3 mg/l
	是

	銅
	2 mg/l
	<0.56 mg/l
	0.50 mg/l
	是

	鉛
	2 mg/l
	<1 mg/l
	<1 mg/l
	是

	錳
	5 mg/l
	<0.2 mg/l
	<0.2 mg/l
	是

	汞
	0.05 mg/l
	<0.05 mg/l
	<0.05 mg/l
	是

	鎳
	2 mg/l
	<1 mg/l
	<1 mg/l
	是

	銀
	2 mg/l
	<0.4 mg/l
	<0.4 mg/l
	是

	錫
	5 mg/l
	<1.4 mg/l
	1.0 mg/l
	是

	鋅
	2 mg/l
	<1 mg/l
	<1 mg/l
	是

	有毒金屬總量#
	10 mg/l
	<7.1 mg/l
	6.9 mg/l
	是

	硼
	5 mg/l
	<1.6 mg/l
	1.1 mg/l
	是

	鐵
	10 mg/l
	<2 mg/l
	<2 mg/l
	是


	參數
	控制限度
	結果
	平均數
	符合限度(是/否)

	農藥：
	
	
	
	

	Aldrin
	0.01 mg/l
	<0.01 mg/l
	<0.01 mg/l
	是

	BHCS
	0.01 mg/l
	<0.01 mg/l
	<0.01 mg/l
	是

	氯苯乙烷
	0.01 mg/l
	<0.01 mg/l
	<0.01 mg/l
	是

	半揮發性化合物：
	　
	　
	　
	　

	苯芘
	0.1 mg/l
	<0.1 mg/l
	<0.1 mg/l
	是

	揮發性化合物：
	　
	　
	　
	　

	1,1,1-三氯乙烷
	0.05 mg/l
	<0.05 mg/l
	<0.05 mg/l
	是

	多氯聯苯：
	　
	　
	　
	　

	多氯聯苯總量
	0.003 mg/l
	<0.003 mg/l
	<0.003 mg/l
	是

	放射性物質：
	　
	　
	　
	　

	β質點放射量
	10000 pc/l
	<10000 pc/l
	<10000 pc/l
	是

	鐳-226
	30 pc/l
	<30 pc/l
	<30 pc/l
	是

	鍶-90
	100 pc/l
	<100 pc/l
	<100 pc/l
	是


#
有毒金屬總量包括：砷、鋇、鎘、鉻、銅、鉛、錳、汞、鎳、銀、錫、鋅


 表二

化學廢物處理中心

污水排放數據總結（二零零五年八月）

	參數
	控制限度
	結果
	平均數
	符合限度(是/否)

	酸鹼度
	6-10 pH
	7.7 - 9.2
	8.5
	是

	氮總量
	100 mg/l
	<22 mg/l
	20.2 mg/l
	是

	磷酸物總量
	10 mg/l
	<1.4 mg/l
	1 mg/l
	是

	硫酸物總量
	2000 mg/l
	398 - 1600 mg/l
	925 mg/l
	是

	硫化物總量
	10mg/l
	<1.0 mg/l
	0.54 mg/l
	是

	氰化物總量
	0.1 mg/l
	<0.04 mg/l
	<0.04 mg/l
	是

	懸浮固體總量
	100 mg/l
	<20.3 mg/l
	15.3 mg/l
	是

	油脂
	20 mg/l
	<17.1 mg/l
	15.1 mg/l
	是

	酚總量
	0.5 mg/l
	<0.3 mg/l
	<0.3 mg/l
	是

	殘餘氯總量
	1 mg/l
	<0.6 mg/l
	<0.6 mg/l
	是

	陰離子表面活性劑
	15 mg/l
	<2 mg/l
	<2 mg/l
	是

	有機碳量
	200mg/l
	31.6 – 104.2 mg/l
	65.8 mg/l
	是

	溫度
	43 oC
	22 – 35oC
	31.4 oC
	是


	飄浮物質
	禁止排放
	監測度以下
	監測度以下
	是

	有毒金屬：
	
	
	
	

	砷
	2 mg/l
	<0.4 mg/l
	<0.2 mg/l
	是

	鋇
	5 mg/l
	<1 mg/l
	<1 mg/l
	是

	鎘
	0.1 mg/l
	<0.1 mg/l
	<0.1 mg/l
	是

	鉻
	1 mg/l
	<0.3 mg/l
	<0.3 mg/l
	是

	銅
	2 mg/l
	<0.65 mg/l
	0.51 mg/l
	是

	鉛
	2 mg/l
	<1 mg/l
	<1 mg/l
	是

	錳
	5 mg/l
	<0.2 mg/l
	<0.2 mg/l
	是

	汞
	0.05 mg/l
	<0.05 mg/l
	<0.05 mg/l
	是

	鎳
	2 mg/l
	<1 mg/l
	<1 mg/l
	是

	銀
	2 mg/l
	<0.4 mg/l
	<0.4 mg/l
	是

	錫
	5 mg/l
	<1.2 mg/l
	1.0 mg/l
	是

	鋅
	2 mg/l
	<1.1 mg/l
	1.0 mg/l
	是

	有毒金屬總量#
	10 mg/l
	<7.0 mg/l
	6.8 mg/l
	是

	硼
	5 mg/l
	<2.5 mg/l
	1.5 mg/l
	是

	鐵
	10 mg/l
	<2 mg/l
	<2 mg/l
	是



	參數
	控制限度
	結果
	平均數
	符合限度(是/否)

	農藥：
	
	
	
	

	Aldrin
	0.01 mg/l
	<0.01 mg/l
	<0.01 mg/l
	是

	BHCS
	0.01 mg/l
	<0.01 mg/l
	<0.01 mg/l
	是

	氯苯乙烷
	0.01 mg/l
	<0.01 mg/l
	<0.01 mg/l
	是

	半揮發性化合物：
	　
	　
	　
	　

	苯芘
	0.1 mg/l
	<0.1 mg/l
	<0.1 mg/l
	是

	揮發性化合物：
	　
	　
	　
	　

	1,1,1-三氯乙烷
	0.05 mg/l
	<0.05 mg/l
	<0.05 mg/l
	是

	多氯聯苯：
	　
	　
	　
	　

	多氯聯苯總量
	0.003 mg/l
	<0.003 mg/l
	<0.003 mg/l
	是

	放射性物質：
	　
	　
	　
	　

	β質點放射量
	10000 pc/l
	<10000 pc/l
	<10000 pc/l
	是

	鐳-226
	30 pc/l
	<30 pc/l
	<30 pc/l
	是

	鍶-90
	100 pc/l
	<100 pc/l
	<100 pc/l
	是


#
有毒金屬總量包括：砷、鋇、鎘、鉻、銅、鉛、錳、汞、鎳、銀、錫、鋅


 表三

化學廢物處理中心

污水排放數據總結（二零零五年九月）

	參數
	控制限度
	結果
	平均數
	符合限度(是/否)

	酸鹼度
	6-10 pH
	6.7 - 8.9
	8.3
	是

	氮總量
	100 mg/l
	<26.6 mg/l
	20.1 mg/l
	是

	磷酸物總量
	10 mg/l
	<1 mg/l
	<1 mg/l
	是

	硫酸物總量
	2000 mg/l
	342 - 1700 mg/l
	942 mg/l
	是

	硫化物總量
	10mg/l
	<0.5 mg/l
	<0.5 mg/l
	是

	氰化物總量
	0.1 mg/l
	<0.040 mg/l
	0.040 mg/l
	是

	懸浮固體總量
	100 mg/l
	<51.3 mg/l
	17.1 mg/l
	是

	油脂
	20 mg/l
	<17.0 mg/l
	15.1 mg/l
	是

	酚總量
	0.5 mg/l
	<0.3 mg/l
	<0.3 mg/l
	是

	殘餘氯總量
	1 mg/l
	<0.63 mg/l
	0.60 mg/l
	是

	陰離子表面活性劑
	15 mg/l
	<2 mg/l
	<2 mg/l
	是

	有機碳量
	200mg/l
	24.2 - 115 mg/l
	59.6 mg/l
	是

	溫度
	43 oC
	30 - 43oC
	36.3 oC
	是

	飄浮物質
	禁止排放
	監測度以下
	監測度以下
	是

	有毒金屬：
	
	
	
	

	砷
	2 mg/l
	<0.4 mg/l
	<0.24 mg/l
	是

	鋇
	5 mg/l
	<1 mg/l
	<1 mg/l
	是

	鎘
	0.1 mg/l
	<0.1 mg/l
	<0.1 mg/l
	是

	鉻
	1 mg/l
	<0.3 mg/l
	<0.3 mg/l
	是

	銅
	2 mg/l
	<0.83 mg/l
	0.54 mg/l
	是

	鉛
	2 mg/l
	<1 mg/l
	<1 mg/l
	是

	錳
	5 mg/l
	<0.2 mg/l
	<0.2 mg/l
	是

	汞
	0.05 mg/l
	<0.05 mg/l
	<0.05 mg/l
	是

	鎳
	2 mg/l
	<1.1 mg/l
	1.0 mg/l
	是

	銀
	2 mg/l
	<0.4 mg/l
	<0.4 mg/l
	是

	錫
	5 mg/l
	<1 mg/l
	<1 mg/l
	是

	鋅
	2 mg/l
	<1 mg/l
	<1 mg/l
	是

	有毒金屬總量#
	10 mg/l
	<7.1 mg/l
	6.9 mg/l
	是

	硼
	5 mg/l
	<3.1 mg/l
	1.4 mg/l
	是

	鐵
	10 mg/l
	<2 mg/l
	<2 mg/l
	是


	參數
	控制限度
	結果
	平均數
	符合限度(是/否)

	農藥：
	
	
	
	

	Aldrin
	0.01 mg/l
	<0.01 mg/l
	<0.01 mg/l
	是

	BHCS
	0.01 mg/l
	<0.01 mg/l
	<0.01 mg/l
	是

	氯苯乙烷
	0.01 mg/l
	<0.01 mg/l
	<0.01 mg/l
	是

	半揮發性化合物：
	　
	　
	　
	　

	苯芘
	0.1 mg/l
	<0.1 mg/l
	<0.1 mg/l
	是

	揮發性化合物：
	　
	　
	　
	　

	1,1,1-三氯乙烷
	0.05 mg/l
	<0.05 mg/l
	<0.05 mg/l
	是

	多氯聯苯：
	　
	　
	　
	　

	多氯聯苯總量
	0.003 mg/l
	<0.003 mg/l
	<0.003 mg/l
	是

	放射性物質：
	　
	　
	　
	　

	β質點放射量
	10000 pc/l
	<10000 pc/l
	<10000 pc/l
	是

	鐳-226
	30 pc/l
	<30 pc/l
	<30 pc/l
	是

	鍶-90
	100 pc/l
	<100 pc/l
	<100 pc/l
	是


#
有毒金屬總量包括：砷、鋇、鎘、鉻、銅、鉛、錳、汞、鎳、銀、錫、鋅


 表四

化學廢物處理中心

煙囪氣體監察數據總結（二零零五年七月）

	參數
	控制限度(mg/m3)
	結果
(mg/m3)
	平均數
(mg/m3)
	符合限度(是/否)

	微粒
	75
	1.3
	1.3
	是

	氯及氯化合物
(以氯氣含量計算)
	100
	<3.8
	<3.8
	是

	氟及氟化合物
(以氟化氫含量計算)
	25
	<0.4
	<0.4
	是

	酸度(以硫酸計算)
	100
	34.6
	34.6
	是

	二氧化硫
	750
	165.1
	165.1
	是

	鹽酸
	38
	<4.2
	<4.2
	是

	磷總量(以磷計算)
	7.5
	<0.604
	<0.604
	是

	氟化氫
	7.5
	<0.9
	<0.9
	是

	溴化氫
	7.5
	<4.1
	<4.1
	是

	有毒金屬(第一類) :
	　
	　
	　
	　

	汞
	3
	<0.007
	<0.007
	是

	鎘
	3
	<0.051
	<0.051
	是

	銻
	3
	<0.509
	<0.509
	是

	有毒金屬(第二類) :
	　
	　
	　
	　

	鉛
	10
	<0.604
	<0.604
	是

	銅
	10
	<0.070
	<0.070
	是

	砷
	10
	<0.006
	<0.006
	是

	鎳
	10
	<0.121
	<0.121
	是

	鉻
	10
	<0.051
	<0.051
	是

	第一及第二類有毒金屬總量
	10
	<1.418
	<1.418
	是

	二噁英(每月計)
	0.1ng/m3
	0.0001 ng/m3
	0.0001 ng/m3
	是



 表五

化學廢物處理中心

煙囪氣體監察數據總結（二零零五年八月）

	參數
	控制限度(mg/m3)
	結果
(mg/m3)
	平均數
(mg/m3)
	符合限度(是/否)

	微粒
	75
	0.2
	0.2
	是

	氯及氯化合物
(以氯氣含量計算)
	100
	<4.6
	<4.6
	是

	氟及氟化合物
(以氟化氫含量計算)
	25
	<0.5
	<0.5
	是

	酸度(以硫酸計算)
	100
	19.5
	19.5
	是

	二氧化硫
	750
	104.0
	104.0
	是

	鹽酸
	38
	<4.4
	<4.4
	是

	磷總量(以磷計算)
	7.5
	<0.615
	<0.615
	是

	氟化氫
	7.5
	<0.9
	<0.9
	是

	溴化氫
	7.5
	<4.4
	<4.4
	是

	有毒金屬(第一類) :
	　
	　
	　
	　

	汞
	3
	<0.007
	<0.007
	是

	鎘
	3
	<0.052
	<0.052
	是

	銻
	3
	<0.519
	<0.519
	是

	有毒金屬(第二類) :
	　
	　
	　
	　

	鉛
	10
	<0.615
	<0.615
	是

	銅
	10
	<0.071
	<0.071
	是

	砷
	10
	<0.006
	<0.006
	是

	鎳
	10
	<0.123
	<0.123
	是

	鉻
	10
	<0.052
	<0.052
	是

	第一及第二類有毒金屬總量
	10
	<1.445
	<1.445
	是

	二噁英(每月計) 
	0.1ng/m3
	0.0020 ng/m3
	0.0020 ng/m3
	是



 表六

化學廢物處理中心

煙囪氣體監察數據總結（二零零五年九月）

	參數
	控制限度(mg/m3)
	結果
(mg/m3)
	平均數
(mg/m3)
	符合限度(是/否)

	微粒
	75
	0.7
	0.7
	是

	氯及氯化合物
(以氯氣含量計算)
	100
	<3.3
	<3.3
	是

	氟及氟化合物
(以氟化氫含量計算)
	25
	<0.3
	<0.3
	是

	酸度(以硫酸計算)
	100
	14.9
	14.9
	是

	二氧化硫
	750
	40.3
	40.3
	是

	鹽酸
	38
	<3.6
	<3.6
	是

	磷總量(以磷計算)
	7.5
	<0.596
	<0.596
	是

	氟化氫
	7.5
	<0.7
	<0.7
	是

	溴化氫
	7.5
	<3.6
	<3.6
	是

	有毒金屬(第一類) :
	　
	　
	　
	

	汞
	3
	<0.006
	<0.006
	是

	鎘
	3
	<0.050
	<0.050
	是

	銻
	3
	<0.502
	<0.502
	是

	有毒金屬(第二類) :
	　
	　
	　
	

	鉛
	10
	<0.596
	<0.596
	是

	銅
	10
	<0.069
	<0.069
	是

	砷
	10
	<0.006
	<0.006
	是

	鎳
	10
	<0.119
	<0.119
	是

	鉻
	10
	<0.050
	<0.050
	是

	第一及第二類有毒金屬總量
	10
	<1.399
	<1.399
	是

	二噁英(每月計) 
	0.1ng/m3
	0.00005 ng/m3
	0.00005 ng/m3
	是



表七

化學廢物處理中心

經穩定後之固體廢物數據總結（二零零五年七月）

	參數
	控制限度(ppm)
	結果(ppm)
	平均數(ppm)
	符合限度(是/否)

	第一部分
	
	
	
	

	酸鹼度(水)
	8 (最低限度)
	12.5 - 12.8
	12.6
	是

	固體百分比
	30 (最低限度)
	48 - 97
	68.8
	是

	有毒金屬：
	
	
	
	

	鎘
	0.5
	<0.5
	<0.5
	是

	汞
	0.1
	<0.02
	<0.02
	是

	鉻總量
	10
	<3.5
	0.57
	是

	銅
	-
	<5.3
	3.3
	-

	鎳
	-
	<0.5
	<0.5
	-

	鉛
	-
	<12
	2.2
	-

	鋅
	-
	<5.1
	1.8
	-

	銅、鎳、鉛、鋅的總量
	25
	<17
	7.8
	是

	鐵
	20
	<1
	<1
	是

	硫化物
	10
	<5
	<5
	是

	氨基氮
	10
	<7.1
	1.5
	是

	氰化物
	5
	<5
	<5
	是

	第二部分
	　
	　
	　
	　

	揮發性有機物含量
	5000
	<15
	<15
	是

	有機鹵素總量
	10
	<5
	<5
	是

	氯化苯酚總量
	2
	<2
	<2
	是

	多氯聯苯
	1
	<1
	<1
	是

	TCDD(ITEF法)
	1 ppb
	<1 ppb
	<1 ppb
	是



表八

化學廢物處理中心

經穩定後之固體廢 物數據總結（二零零五年八月）

	參數
	控制限度(ppm)
	結果(ppm)
	平均數(ppm)
	符合限度(是/否)

	第一部分
	
	
	
	

	酸鹼度(水)
	8 (最低限度)
	12.5 – 13.0
	12.6
	是

	固體百分比
	30 (最低限度)
	54 – 84
	68.1
	是

	有毒金屬：
	
	
	
	

	鎘
	0.5
	<0.5
	<0.5
	是

	汞
	0.1
	<0.02
	<0.02
	是

	鉻總量
	10
	<5.5
	0.58
	是

	銅
	-
	<6
	3.6
	-

	鎳
	-
	<0.5
	<0.5
	-

	鉛
	-
	<12
	3.5
	-

	鋅
	-
	<9.8
	1.8
	-

	銅、鎳、鉛、鋅的總量
	25
	<19
	9.2
	是

	鐵
	20
	<1
	<1
	是

	硫化物
	10
	<5
	<5
	是

	氨基氮
	10
	<6.2
	1.3
	是

	氰化物
	5
	<5
	<5
	是

	第二部分
	　
	　
	　
	　

	揮發性有機物含量
	5000
	<15
	<15
	是

	有機鹵素總量
	10
	<5
	<5
	是

	氯化苯酚總量
	2
	<2
	<2
	是

	多氯聯苯
	1
	<1
	<1
	是

	TCDD(ITEF法)
	1 ppb
	<1 ppb
	<1 ppb
	是



表九

化學廢物處理中心

經穩定後之固體廢物數據總結（二零零五年九月）

	參數
	控制限度(ppm)
	結果(ppm)
	平均數(ppm)
	符合限度(是/否)

	第一部分
	
	
	
	

	酸鹼度(水)
	8 (最低限度)
	12.1 - 12.7
	12.4
	是

	固體百分比
	30 (最低限度)
	55 - 92
	68.0
	是

	有毒金屬：
	
	
	
	

	鎘
	0.5
	<0.5
	<0.5
	是

	汞
	0.1
	<0.02
	<0.02
	是

	鉻總量
	10
	<0.57
	0.50
	是

	銅
	-
	<10
	3.2
	-

	鎳
	-
	<0.5
	<0.5
	-

	鉛
	-
	<9.9
	2.8
	-

	鋅
	-
	<5.7
	1.1
	-

	銅、鎳、鉛、鋅的總量
	25
	<17
	7.6
	是

	鐵
	20
	<1
	<1
	是

	硫化物
	10
	<5
	<5
	是

	氨基氮
	10
	<8
	1.7
	是

	氰化物
	5
	<5
	<5
	是

	第二部分
	　
	　
	　
	　

	揮發性有機物含量
	5000
	<15
	<15
	是

	有機鹵素總量
	10
	<6
	5.1
	是

	氯化苯酚總量
	2
	<2
	<2
	是

	多氯聯苯
	1
	<1
	<1
	是

	TCDD(ITEF法)
	1 ppb
	<1 ppb
	<1 ppb
	是


